1	ÚVOD	2

2	VODOVOD	2

2.1	Bilance potřeby vody	2

2.2	Přípojka studené vody	3

2.3	Vnitřní vodovod	3

2.4	Požární vodovod	4

2.5	Zásady montáže	4

2.6	Provádění zkoušek a uvedení do provozu	4

2.7	Požadavky na ostatní profese	4

3	KANALIZACE	5

3.1	Množství odpadních vod	5

3.2	Kanalizace splašková	5

3.3	Kanalizace dešťová	6

3.4	Zařizovací předměty	6

3.5	Zásady montáže	6

3.6	Provedení zkoušek a uvedení do provozu	6

3.7	Požadavky na ostatní profese	6

4	PLYNOVOD	7

4.1	Plynovodní přípojka	7

4.2	Domovní plynovod	7

4.3	Bilance potřeby plynu	7

4.4	Požadavky na ostatní profese	8

4.5	Montáž potrubí	8

4.6	Zkoušení potrubí	8

4.7	Bezpečnost provozu	8

5	Ochrana životního prostředí	9

6	Bezpečnost práce a ochrana zdraví	9

## ÚVOD

Předkládaný projekt řeší zásobování pitnou vodou, teplou vodou, odkanalizování a zásobování plynem řešených prostor, které se nacházejí v areálu klášterní zahrady benediktinského kláštera v Broumově.

Jedná se o tří objekty SO2, SO3 a SO4.

SO 2 – Vstupní objekt / infokiosek / hygienické zázemí – hmotová a tvarová kopie původních dílen

SO 3 – krytá kulturní scéna – nové využití bývalého seníku

SO 4 – provozní zázemí kryté scény / SO 03 /,  technické zázemí provozu a údržby zahrady, zázemí zaměstnanců, dílna –původně chlév a seníku.

Poloha v areálu viz. koordinační situace.

Projektová dokumentace je zpracována v úrovni pro provedení stavby ( DPS).

Projekt byl zpracován na základě následujících podkladů:

- požadavky investora

- dokumentace pro uzemní rozhodnutí DUR a dokumentace pro stavební povolení DSP

- dokumentace předaná zpracovatelem stavební části

příslušné normy a předpisy, zejména:

- ČSN EN 806-1 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 1

- ČSN EN 806-2 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 2

- ČSN EN 806-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 3

- ČSN 75 6760  –  Vnitřní kanalizace

- ČSN EN 12056-2 - Vnitřní kanalizace. Gravitační systémy

- Vyhl.č.120/2011SB., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

- ČSN EN 1775    - Plynovody v budovách. Zásobování plynem. Měřicí stanice zemního plynu.

- TPG 704 01       - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

- TPG 702 04       - Plynovody a přípojky z oceli.

- ČSN 12007-1 -    Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem  do 16 barů včetně

- ČSN 73 6005  -   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 30 50   -  Zemní práce

## VODOVOD

### Bilance potřeby vody

Bilance potřeby studené a teplé vody,(Vyhláška 120/2011 Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů) vychází z následujících předpokladů:

Objekty SO2 a SO4 :

Počet zaměstnanců 6

Max předpokládaný počet zaměstnanců: 6 osob                            45 l/osoba. x   6 osob.    = 270 l/den

Celkem  SO2 a SO4                                                                                              	                 270 l/den

Objekt SO3 :

Divadlo:

Max počet hostů                        270 lidi

Počet  představeni                      1

Specifická potřeba vody na jedno sedadlo, na  jedno představení    1,6 l/den

Průměrná denní potřeba vody		 270x1x1,6  =  432 l/den

Zaměstnanci divadla 2 zam.		45 l/zam. x   2 zam.  =     90 l/den

Účinkující  20 osob		45 l/zam. x   20 osob  =   900 l/den

Celkem  SO3                                                                                               	                  1422 l/den

Celkem Qd:                                                                     		             	              = 1 692 l/den

Maximální potřeba vody denní					1 692x 1,5 =  2538 l/den=2,54m3/den

Maximální hodinová potřeba					2 538 x 1,8 / 24 =190 l/h= 0,2 m3/hod

Roční potřeba vody                                       			                                      …618 m3/rok

Výpočtový průtok studené vody pro objekty SO2,SO3 a SO4:				2,27 l/s

Bilance potřeby teplé užitkové vody:

Potřeba teplé užitkové vody pro všechny objekty bude:

Potřeba na mytí osob:

28 osob

Průměrná denní potřeba teplé vody 15l/den					 15x28  =  420 l/den

Potřeba na mytí rukou v divadle:

270lidi

Průměrná potřeba teplé vody 0,5l/den						0,5x270 =  135 l/den

Potřeba na mytí podlahy+ úklid:

1m2- 0,2l/den

Úklidová plocha objektů 160,8 m2 						0,2x160,8 =  33 l/den

Celkem denní potřeba teplé vody:						588 l/den=0,6m3/den

Roční                                                                                                                                      219 m3/rok

### Přípojka studené vody

Přípojka studené vody pro objekty SO2-SO4 bude napojeno na areálový rozvod před objektem SO4.

Od místa napojení bude vodovodní přípojka vedena k objektu a bude zavedena do prostoru 1. PP, kde bude ukončena podružným vodoměrem s uzávěry v místnosti  skladu (0.06).

Vodovod v objektu bude krýt sociální potřebu.

Délka veřejné části vodovodní přípojky je cca 2,55m  a sklon 0,3 % k areálovému řadu.

Potrubí bude provedeno z  HDPE-100, SDR11, PN16, ∅63x5,8. Potrubí přípojky bude uloženo v 10cm vrstvě pískového lože. Nad potrubím bude proveden obsyp pískem v tl. 30cm. Zbylá část výkopu bude zasypána prohozenou zeminou hutněnou na 96%.

### Vnitřní vodovod

Za podružným vodoměrem rozvod vody bude veden v pod stropem 1. PP do místností kotelny(0.05) , kde bude umístěn zásobník  TUV (500l).

Studená, teplá užitková voda a cirkulace v objektu SO4 budou vedeny pod stropem 1.PP k jednotlivým stoupacím potrubím.

V objektu SO2 a SO3 ležaté potrubí studené, teplé užitkové vody a cirkulace bude vedeno v konstrukcí podlahy. Trasy vedené v podlaze musí se koordinovat z kladečským plánem podlahových trámků.

Připojovací potrubí jednotlivých zařizovacích předmětů bude vedeno v příčkách nebo volně v předstěnových systémech. Zařizovací předměty budou připojeny přes uzavírací rohové ventily. Výtokové baterie budou osazeny dle standardů investora a architektonického řešení.

Příprava TUV bude zajištěna nepřímotopným zásobníkem o objemu V=500 litrů umístěným v objektu SO4(0.05). Pří trvalém výkonu 21kW a teplotním spádu 75°-55°C za hodinu ohřeje cca 500l vody na 45°C.  Zásobník TUV bude napojen na rozvod pitné vody, na který bude osazen uzávěr, pojistný ventil a zpětný ventil a expanzní nádoba o objemu 25 litrů s průtočnou armaturou. Na cirkulační potrubí bude osazeno čerpadlo, filtr, zpětný ventil a uzávěry.

Na stoupacím potrubí SV a TUV budou osazeny v nejvyšších místech odvzdušňovací ventily. Na ležatém potrubí budou osazeny kulové kohouty v konstrukcí podlahy a kulové kohouty z vypouštěním na potrubí umístěném pod stropem.

V blízkostí  zásobníku a kotle UT bude osazen výtokový ventil s napojením na hadici pro doplňování topného a chladicího systému.

Rozvod SV, TV a CV vody bude proveden z plastových trubek PPr PN20.

Volně vedené potrubí teplé vody bude tepelně izolováno návlekovou izolací o tloušťce stěny 30-50 mm. Potrubí studené vody bude izolováno proti orosení návlekovou izolací o tloušťce stěny 9 mm.

Rozvody je nutné izolovat nejen kvůli tepelným ztrátám, ale také kvůli dilataci a možnému poškození.

Proto je nutné izolovat i kolena a odbočky.

Na potrubí budou též dodrženy dilatace, tzn. umístěni PB ( pevných bodů ) a KP ( kluzných podpor ) dle projektu a materiálových předpisů výrobce potrubí.

### Požární vodovod

Požární vodovod bude navržen v souladu s ČSN 73 0873.

Vnitřní požární ochrana objektuSO2 a SO4 není nutná.

Vnitřní požární ochrana objektuSO3 bude zabezpečena osazením vnitřní nástěnné hydrantové soupravy s požární výzbrojí (D25) která bude napojena z areálového požárního vodovodu. Umístění  soupravy je patrno z výkresové dokumentace. Výtok hydrantu bude min. 1,1 l/s. Hydrant bude vybaven  tvarově stálou hadicí délky 30 m dle požadavků části PO.

Vnitřní hydrant bude zavodněny a na něm musí být zabezpečen minimální pracovní přetlak 0,2 MPa. Umístění hydrantové skříní je dáno požadavkem projektanta PO.

Rozvody požární vody budou provedeny z nehořlavého materiálu – ocelových trubek závitových pozinkovaných.

### Zásady montáže

Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby byla zachována předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických   účinků  na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, H-132 98 (CTI), ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a montážních předpisů výrobce potrubí. Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána ČSN 73 6660 a montážními předpisy výrobce. Na stoupacích potrubích a na ležatých rozvodech budou umístěny kompenzátory, případně kompenzační smyčky příslušných dimenzí.

### Provádění zkoušek a uvedení do provozu

Před předáním do užívání je třeba vodovod prohlédnout a podrobit tlakové zkoušce včetně dezinfekci podle ČSN 73 6660. O této zkoušce bude proveden zápis.

Před provedením tlakové zkoušky se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout nezávadnou vodou. Vypouštěcí armatury určené pro odkalení musí být při proplachování otevřeny. Vnitřní vodovod se zkouší 1,5 násobkem provozního přetlaku, nejméně však přetlakem 1,0 Mpa. Po dosáhnutí zkušebního přetlaku nesmí tlak poklesnout za 900s o více než 0,05Mpa. Při větším poklesu tlaku je zkouška nevyhovující a zkouška se musí po odstranění závad opakovat.

### Požadavky na ostatní profese

- Stavba:

prostupy pro potrubí skrze stěny

zajištění prostoru pro trasy potrubí

zajištění revizních dvířek v podlaze pro přístup k uzávěrům

- Elektroinstalace

Připojení cirkulačního čerpadla

## KANALIZACE

### Množství odpadních vod

Splaškové odpadní vody:

Výpočet množství splaškových odpadních vod (množství odpadních vod v podstatě odpovídá spotřebě vody, podrobný výpočet – viz část Vodovod) :

Denní potřeba vody			                                                                                 1692l/den Maximální potřeba vody denní  					                  2538 l/den=2,54m3/den

Maximální hodinová potřeba   					                         190 l/h= 0,2 m3/hod

Roční potřeba vody                                       			            		          …618 m3/rok

Dešťové odpadní vody:

Množství dešťových vod:

Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střechy. Průtok dešťové  vody je počítán podle ČSN 75 6760 a EN 12056-2.

Objekt SO2:

Půdorysný průmět střechy( ocelová střecha)

A = 225 m2         ... účinná plocha střechy( sedlová střecha)

i = 0,03 l/s         ... intenzita deště

C = 1,0                ...součinitel odtoku

Maximální průtok dešťových vod:       Qr = i x A x C = 7,75 l/s

Objekt SO3:

Půdorysný průmět střechy( ocelová střecha)

A = 570 m2         ... účinná plocha střechy( sedlová střecha)

i = 0,03 l/s         ... intenzita deště

C = 1,0                ...součinitel odtoku

Maximální průtok dešťových vod:       Qr = i x A x C = 17,1 l/s

Objekt SO4:

Půdorysný průmět střechy( ocelová střecha)

A = 355 m2         ... účinná plocha střechy( sedlová střecha)

i = 0,03 l/s         ... intenzita deště

C = 1,0                ...součinitel odtoku

Maximální průtok dešťových vod:       Qr = i x A x C = 10,65 l/s

Celkem maximální průtok dešťových vod:	Qmaxr = 35,5 l/s

### Kanalizace splašková

Systém splaškové kanalizace zajistí odvedení splaškových odpadních vod vznikajících při provozu zařizovacích předmětů. Vnitřní splašková kanalizace bude napojená na novou areálovou kanalizaci vedenou před objektem.

Odpadní vody z provozu zařizovacích předmětů budou vedeny v předstěnových systémech nebo součástí nábytku do svodného potrubí. Napojení zařizovacích předmětů bude provedeno vysazením jednoduchých a dvojitých odboček 87°. Přechod na ležatý svod bude proveden přes dvě kolena 45°a dimenze bude zvýšena o jeden stupeň. Na potrubí budou osazeny čistící kusy v předepsaných vzdálenostech dle ČSN 75 6760.

Oodvětrávaní stoupacího potrubí bude pomocí větrací hlavice .

Sklon kanalizačního potrubí bude respektovat platné předpisy: připojovací potrubí min.3%, ležaté svody splaškové kanalizace min.2%.

Čištění a údržbu kanalizace umožní čistícího kusu osazeného na odpadním potrubím.

Materiál: všechny rozvody splaškové kanalizace vedené v zemí bude s KG-PVC. Připojovací potrubí systém HT-PP.

Uchycení potrubí bude řešeno prefabrikovaným závěsným systémem s pryžovými vložkami mezi objímkou a potrubím.

### Kanalizace dešťová

Dešťové vody ze střechy objektu budou sváděny pomocí dešťových svodů. Dešťové odpady budou v úrovni terénu vybaveny lapači střešních splavenin. Vnitřní dešťová kanalizace bude napojená na novou areálovou dešťovou kanalizaci vedenou před objektem.

Před přechodem na ležatý svod bude dimenze potrubí zvýšena o jeden stupeň a přechod bude proveden se dvěma koleny 45. Stoupačky budou zaústěny do ležatého dešťového potrubí.

Materiál: potrubí vedená nad podlahou v objektech bude z protihlučného hrdlového kanalizačního plastu HT-PP, potrubí vedená v zemi budou provedena potrubním systémem KG (PVC).

### Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou standardní keramické, specifikovány budou dle požadavků architekta a standardů investora.

Počty a poloha vývodů instalací a zařízení jsou koncové a platí dle výkresu. Přesné zakótování polohy jak půdorysné tak výškové bude součástí vývodového plánu instalací vydaného v rámci projektu interiéru.

Zařizovací předměty budou vybaveny vodními zápachovými uzávěrkami.

Při provádění kanalizace je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, zejména ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6101, ČSN 73 6005 a související předpisy.

### Zásady montáže

Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek.

Veškeré použité materiály a konstrukce musí být opatřeny certifikací pro použití v České republice a dokladem o shodě.

Technické a fyzikální parametry musí vykazovat vlastnosti stejné nebo lepší, než jaké požadují platné ČSN a musí odpovídat navrženému výrobku

Dodavatel je odpovědný za koordinaci s ostatními stavebními prvky, soustavami a s technologickým vybavením budovy.

Dodavatel je zodpovědný za koordinaci s ostatními dodavateli.

V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit všechny koordinační práce, pracovní síly, materiály, zařízení a mechanismy, zařízení staveniště a všechny ostatní předměty, ať již dočasného nebo trvalého charakteru potřebné k bezchybnému provedení a dokončení díla.

### Provedení zkoušek a uvedení do provozu

Hotová kanalizace bude před předáním do provozu prohlédnuta a vyzkoušena podle ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.

Do doby vykonání zkoušky musí být příslušný úsek potrubí a všechny spoje přístupné a očištěné. Na potrubí se nejdříve provede technická prohlídka. Kontroluje se použití tvarovek dle doporučení a vizuální kontrola spojů.

### Požadavky na ostatní profese

- Stavba:

prostupy pro potrubí skrze stěny

zajištění prostoru pro trasy potrubí

příprava přístupů k čistícím a přívzdušňovacím ventilům

## PLYNOVOD

### Plynovodní přípojka

Zásobování objektu se předpokládá z areálového plynovodu NTL vedeného před objektem. Potrubí přípojky bude provedeno z plastových trubek HDPE-100,SDR11, 40x3,7. Délka přípojky je cca 4,70m. Spádování přípojky bude provedeno do veřejného plynovodu 1,0%. Potrubí přípojky bude uloženo do pískového lože tl. 10cm. Na potrubí bude umístěno signalizační vodič cca 1,5mm2. Nad potrubím bude proveden obsyp pískem v tl. 30cm a uložena výstražná fólie.

Na fasádě objektu bude umístěna nika v níž budou umístěny podružný plynoměr z uzávěry, bezpečnostní uzávěr kotelny (BAP) a hlavní uzávěr kotelny HUK. Typ plynoměru bude určen dle plynárny dodávající plyn- na základě nové žádosti o povolení odběru zemního plynu ( průtok plynu odpovídá G10 s připojovacím potrubím DN32, rozteč 280mm). Před plynoměr budou umístěny tlakoměr s rozsahem 0-6kPa, filtr a kulový kohout. V okolí plynoměru bude ponecháno vzdálenost 15 cm od stěn měřidla z montážních důvodů. Za plynoměrem bude umístěn bezpečnostní uzávěr DN32 a hlavní uzávěr kotelny HUK DN32. Přechod potrubí z plastu na ocel bude 0,5m před vstupem do objektu.

Potrubí bude pří průchodu konstrukcí chráněno ocelovou chráničkou s těsnícím kroužkem příslušné dimenze.

Potrubí v zemí bude provedeno z plynových tlakových trubek HDPE-100,SDR11, 40x3,7.

### Domovní plynovod

Vedení plynu v objektu musí splňovat podmínky uvedené v TPG 704 01.

Plynovod v objektu bude sloužit pro zásobování plynové kotelny v objektu SO4 . V 1.PP.(č.m.0.05) bude umístěná plynová kotelna. V kotelně bude provedeno připojení plynového kondenzačního kotle (99kW, max. hod. spotr.10,13 m3/hod ZP). Palivem bude zemní plyn o výhřevnosti 33,04 MJ/m3. Kotel bude osazen kulovým kohoutem DN32. Na potrubí bude osazen manometr. Přívod plynu ke kotli bude vybaven požadovanými armaturami v souladu s požadavky ČSN 07 0703 a ČSN 38 6413. Pod stropem kotelny bude umístěno akumulační potrubí plynu DN150 v délce 1,5m.

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že se jedná o plynovou kotelnu III. kategorie dle kategorizace ČSN 07 0703. Větrání kotelny atd. přívod spalovacího vzduchu pro potřeby kotle a odtah spalin z provozu kotle řeší část UT.

Plynovodní potrubí v kotelně bude vybaveno odvětrávacím potrubím. Odvětrávací potrubí bude vyvedeno do venkovního prostoru nad střechu objektu.

V kotelně budou osazeny indikátory výskytu plynu v ovzduší s dvoustupňovou funkcí:

1.stupeň (signalizační) – při dosažení koncentrace topného plynu se vzduchem ve výši 10% dolní meze výbušnosti se uvede do provozu optická a akustická signalizace a havarijní větrání.

2.stupeň (blokovací) – při dosažení koncentrace topného plynu se vzduchem ve výši 20% dolní meze výbušnosti uzavře samočinně hlavní uzávěr plynu pro kotelnu.

Provoz kotelny může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele.

Veškeré vnitřní rozvody budou provedeny z ocelových bezešvých trubek dle ČSN 42 5710.5 mat. ocel třídy 11.353. Zazděné plynovodní potrubí bude z trubek BRALEN. Trubní materiál musí být opatřen dokladem o kontrole podle ČSN EN 10 204, příp. ČSN EURONORM 160.

Armatury musí být opatřeny atestem. Uzávěry jsou navrženy plynárenské kulové kohouty.

Svářečské práce na potrubí smějí provádět pouze svářeči, kteří mají platnou úřední zkoušku podle ČSN 05 0710 odpovídajícího rozsahu. Zkouška svářeče musí odpovídat nejméně stupni C. Pro ochranu domovního plynovodu před nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN 33 2000-4-41, pro vodivé přemostění plynoměrů platí TPG 934 01, ČSN 38 6442 a ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2030.

Potrubí bude po tlakové zkoušce opatřeno dvojnásobným základním a krycím nátěrem barvou syntetickou, odstín 6600 – okr žlutý.

### Bilance potřeby plynu

Palivem bude zemní plyn o výhřevnosti 33,04 MJ/ m3

Hodinová spotřeba plynu všech instalovaných spotřebičů:

plynový kondenzační kotel (100 kW)					….10,13 m3/hod

Roční spotřeba zemního plynu pro kotelnu				....22 260  m3/rok

Minimální hodinová potřeba zemního plynu(21 kW)			  .... 0,93  m3/hod

### Požadavky na ostatní profese

- Stavba

- příprava otvorů ve stavebních konstrukcích

- příprava přístupů k uzavíracím a regulačním ventilům

- dozdění a začištění otvorů po průchodu potrubí

- zajištění prostoru pro trasy potrubí

- Kanalizace

-odvod kondenzátu od kondenzačního kotle

- MaR

-napojení BAP, indikátorů plynu v kotelně

### Montáž potrubí

Veškeré montážní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 07 0703, ČSN 38 6420,

ČSN 38 6443, ČSN EN 1775, G 704 01, G 609 01, G 934 01a v souladu s předpisy výrobců součástí plynovodů.

### Zkoušení potrubí

Zkoušky těsnosti a pevnosti průmyslového plynovodu budou provedeny podle ČSN 38 6420 odst. 296 až 320 a TPG 704 01 kap.6. Zkušebním médiem bude vzduch nebo inertní plyn.

Zkouška těsností se provádí na dokončeném plynovodu a po ustálení teploty zkušebního media. Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 min. Před zkouškou  se musí těsně uzavřít všechny konce potrubí. Tyto uzavírací prvky musí odolávat zkušebnímu tlaku. Hodnoty zkušebního tlaku pří zkoušce pevností ( STP) a těsností (TTP) v závislostí na nejvyšším provozním tlaku (MOP) dle tab.3 TPG 704 01.

Nejvyšší provozní tlak (MOP)				≤10kPa

Zkušební tlak pří zkoušce pevností 			<100kPa

Zkušební tlak pří zkoušce těsností 			1,5 MOP (nejméně však 5,0kPa)

Doba trvání zkoušky 15 min u plynovodů o vnitřním geometrickém objemu do 50l a nejvyšším provozním tlaku do 5 kPa.

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konči zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního media nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky.

Postup provádění tlakových zkoušek bude připraven v průběhu výstavby dodavatelem. Pokud nebude plynovod uveden do provozu do šesti měsíců od řádné tlakové zkoušky, je nutné ji provést znovu.

### Bezpečnost provozu

Potrubí a jeho části musí být zhotoveno, smontováno a vyzkoušeno dle platných norem a přepisů, zejména G 609 01, G 934 01, G 704 01, ČSN 38 6420 a ČSN 07 0703.

Je nutno dbát, aby smontované potrubí bylo uvnitř zbaveno nečistot a konzervačního materiálu. Pro montáž smí být použito pouze potrubí a jeho příslušenství vč. armatur schválených druhů a typů.

Montovat potrubí vč. příslušenství mohou pouze organizace, které k tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů. Svářečské práce mohou provádět jen svářeči, kteří získali oprávnění k této činnosti dle ČSN 05 0710.

## Ochrana životního prostředí

Do veřejné kanalizace nebudou vypouštěny nebezpečné, toxické nebo jiné látky, které napadají materiály potrubního systému a které škodlivě působí na provoz vnitřní i venkovní kanalizace nebo čistírny odpadních vod. Šíření zápachu z potrubí do okolního prostředí je zabráněno instalováním zápachových uzávěrů.

## Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Zařízení bude provedeno tak, aby splňovalo podmínky dané NV 148/2006 a NV 361/2007.

Při provádění montáže potrubí, svařování, kontrole svarů, tlakové zkoušce, případně při proplachu potrubí je nutné dodržovat vyhlášku bezpečnosti práce a příslušné technické normy.

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku či vibrací budou opatřena tlumícími členy, ať již závěsy s protivibrační vložkou nebo pružným základem. Všechno potrubí vedoucí do a z těchto zařízení bude opatřeno kompenzátory vibrací (gumovými kompenzátory).

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu nařízení vlády č.591 /2006 Sb.

Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců. ve smyslu § 132a zákoníku práce.

V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené v nařízení vlády č.591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. vl. 378/01 Sb. a Nař. vl. 11/02 Sb. v platném znění.