Colt International s.r.o.

Strakonická 1199

150 00 Praha 5

Česká republika

Telefon: + 420 251 556 665

Telefax:  + 420 251 556 583

info@cz.coltgroup.com

www.colt.cz

www.coltgroup.com

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA PŘI POŽÁRU

Stavba:	Vzdělávací a kulturní centrum Broumov –revitalizace kláštera, část zahrada

Projektant PBŘ:	Ing. Jan Drahoš

Projektant stavební části:	AED Project a.s

Vypracoval:	Jan Nosek

Stupeň projektu:	Dokumentace pro provedení stavby

Číslo projektu:			 P_106_12

Datum:	11/2012

Obsah technické zprávy

1.	Obecná část	3

1.1.	Výchozí podklady	4

1.2.	Popis stavby, dispoziční řešení	4

1.3.	Použité normy	4

1.4.	Funkce zařízení pro odvod kouře a tepla SOZ	4

2.	Výpočet	5

2.1.	Obecně uvažované závislosti při návrhu SOZ	5

3.	Koncepce požárního odvětrání	7

3.1.	Navržená zařízení	7

3.2.	Přívod náhradního vzduchu	7

4.	Ovládání	8

4.1.	Automatické spuštění tepelnou pojistkou	8

4.2.	Automatické systémem EPS	8

5.	Požadavky na navazující profese	8

5.1.	Stavba	8

5.2.	EPS	8

6.	Montáž, funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti požárního odvětrání	9

7.	Závěr	10

# Obecná část

Technická zpráva odvodu kouře a tepla při požáru je zpracováno pro stavbu „Vzdělávací a kulturní centrum Broumov –revitalizace kláštera, část zahrada“.  Vzhledem k dispozičnímu řešení stavby bylo zvoleno odvětrání kouře přirozeným způsobem.

Zadání a stanovení systému SOZ navazuje na koncepci požadavků pro požárně bezpečnostní řešení stavby stanovené ve zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby z hlediska požadavků požární bezpečnosti a požárně bezpečnostní zařízení zpracované p. Drahošem a respektuje požadavky ČSN 730802 příloha H, zásady pro navrhování požárního odvětrání stavebních objektů.

V případě změn projektu ve stavebním řešení nebo změn účelu jednotlivých prostor objektu je povinností generálního projektanta provést její přehodnocení formou změny nebo doplňku požárně bezpečnostního řešení SOZ stavby provedeným autorem tohoto požárně bezpečnostního řešení SOZ s povinností odsouhlasení příslušného  HZS. V opačném případě odpovědný projektant projektového řešení dotčené části požární bezpečnosti stavby SOZ neodpovídá za provedené změny a vyhodnocení je neplatné v plném rozsahu.

Popis provedení výpočtu SOZ:

- členění do odvětraných sekcí, pokud takové členění je nutné z důvodu velikosti půdorysné plochy požárního úseku a jeho světlé výšky; odvětrané sekce jsou odděleny stavebními konstrukcemi s odolností alespoň E15D1, nebo závěsovými stěnami odpovídají ČSN EN 12101-1,

- podle požárního rizika stanovení množství uvolněného tepla sdíleného prouděním v časovém intervalu do doby zásahu první jednotky, přičemž se zohledňuje vliv samočinného stabilního hasicího zařízení,

- stanovení hmotnosti zplodin hoření a kouře (včetně jejich objemu) vně objektu,

- stanovení akumulační vrstvy zplodin hoření a kouře, aniž by spodní plocha této vrstvy byla níže než 2,5 m nad nejvýše umístěnou podlahou odvětrané sekce, po které se mohou pohybovat osoby při evakuaci;

- stanovení teploty zplodin hoření a kouře v  akumulační vrstvě, kde se předpokládá jednotná – průměrná teplota; teplota v akumulační vrstvě musí být nejméně o 20 (C vyšší než je okolní teplota, nejvýše však může dosahovat 550 (C; podle těchto teplot se stanoví tlakové poměry včetně vlivu větru,

- stanovení aerodynamicky volných ploch zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla na základě výtokového koeficientu daného zařízení; vztah přítokových ploch ke klapkám odvodu kouře a tepla podstatně ovlivňuje pohyb plynů v odvětrané sekci.

# Výchozí podklady

Předložená technická zpráva je zpracovaná na základě podkladů předložených firmou AED Project a.s.  (půdorysy a řezy posuzovaných částí).

# Popis stavby, dispoziční řešení

Odvod tepla a kouře musí být zajištěn v objektu SO03. Jedná se o jednopodlažní objekt kryté scény. Objekt slouží jako víceúčelový sál s podiem. Je zde uvažováno jak s instalací přenosného hlediště a nepřipevněnými sedadly. Tento prostor však po demontáži vybavení hlediště může sloužit např. jako taneční sál. Kromě hlediště (tanečního sálu) je zde umístěno taktéž podium bez provaziště. Toto podium není v souladu s ČSN 73 0831.

# Použité normy

Zařízení pro odvod kouře a tepla je navrženo jako samočinné odvětrávací zařízení dle požadavků:

-	ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

-	ČSN 73 0804  Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

-	ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

-	ČSN 73 0831  Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

-	ČSN 73 0845  Požární bezpečnost staveb – Sklady

-	ČSN EN 12101-1 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: 	Technické podmínky pro kouřové zábrany

-	ČSN EN 12101-2 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: 	Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

-	ČSN EN 12101-3 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: 	Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

ČSN P CEN/TR 12101-4 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla

-	ČSN P CEN/TR 12101-5 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla

-	ČSN EN 12101-6 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: 	Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy

# Funkce zařízení pro odvod kouře a tepla SOZ

Hlavním cílem výpočtu a dimenzování dostačujícího zařízení obvodu tepla a kouře v případě požáru je zabránit nahromadění kouře v celém prostoru objektu a tím vytvořit vrstvu relativně čistého vzduchu pro:

- snížení teploty v menších výškách tím, že způsobuje přisávání studeného vzduchu k ložisku ohně. To pomáhá snižovat riziko rozšíření ohně přeskokem na materiály s nižší zápalnou hodnotou (zamezení vzniku nekontrolovatelně rozvinutého požáru „flash –over“) a udržuje chladný prostor pro týmy hasičů.

- snížení škody vzniklé vodou, protože hasiči jsou schopni přiblížit se k ohnisku požáru co nejblíže a mohou směřovat proudy vody přesněji a tudíž i s větším efektem.

- automatický odvod kouře a tepla udržuje oblast čistého vzduchu na komunikačních trasách, tím se zlepšují podmínky pro evakuaci osob a snižuje se panika.

- snížení teploty ve větších výškách, čímž se snižuje riziko zborcení střešní konstrukce. Ocel stavebních konstrukcí měkne a deformuje se při 455 °C. V nevětrané budově může teplota plynů dosáhnout hodnot až 817 °C, zatímco v podobné budově vybavené SOZ může být tato teplota při stejném ohni udržena pod 300 °C.

# Výpočet

# Obecně uvažované závislosti při návrhu SOZ

- členění do odvětraných sekcí, pokud takové členění je nutné z důvodu velikosti půdorysné plochy požárního úseku a jeho světlé výšky; odvětrané sekce jsou odděleny stavebními konstrukcemi s odolností alespoň E15D1, nebo závěsovými stěnami odpovídají ČSN EN 12101-1,

- podle požárního rizika stanovení množství uvolněného tepla sdíleného prouděním v časovém intervalu do doby zásahu první jednotky, přičemž se zohledňuje vliv samočinného stabilního hasicího zařízení. S požárním zatížením, součinitelem a, dobou tv roste intenzita požáru a tím i množství tepla sdíleného prouděním (Q)

- stanovení hmotnosti zplodin hoření a kouře (včetně jejich objemu) vně objektu,

- se zvětšujícím se rozdílem výšek (hv – hk) roste objem plynů, které musí být odvedeny vně objektu, přičemž klesá jejich teplota tR a tím roste požadovaná plocha odvětracích klapek, či požadovaný výkon elektrických ventilátorů. Je nutné stanovení akumulační vrstvy zplodin hoření a kouře, aniž by spodní plocha této vrstvy byla níže než 2,5 m nad nejvýše umístěnou podlahou odvětrané sekce, po které se mohou pohybovat osoby při evakuaci;

- stanovení teploty zplodin hoření a kouře v  akumulační vrstvě, kde se předpokládá jednotná – průměrná teplota; teplota v akumulační vrstvě musí být nejméně o       20 (C vyšší než je okolní teplota, nejvýše však může dosahovat 550 (C; podle těchto teplot se stanoví tlakové poměry včetně vlivu větru,

- nucené požární odvětrání je obecně spolehlivější než přirozené požární odvětrání, zejména v případech nízkého vztlaku, kdy vliv větru může svými účinky přesáhnout přirozený vztlak

- při návrhu požárního odvětrání je vhodné vytvářet podmínky, kdy unikající osoby postupují proti přítoku vzduchu

- pro přirozené požární odvětrání je vždy vhodnější větší počet menších odvětracích otvorů než malý počet velkých otvorů, totéž platí i pro nucené odvětrání elektrickými ventilátory

## Výpočet – kouřová sekce KS 1

# Koncepce požárního odvětrání

Vrstva bez kouře bude na úrovni minimálně 2,5m od nejvýše položeného pochozího místa dle ČSN 730802. Veškerá zařízení pro odvod kouře a tepla budou pracovat jako jednotný systém s napojením na EPS. V případě požáru se samočinně spustí zařízení pro odvod kouře a tepla a otevřou otvory pro přívod vzduchu, tak aby byl zajištěn dostatečný odvod kouře a tepla a přívod vzduchu.

Požárního větrání se navrhuje jako SYSTÉMOVÁ záležitost, která se neskládá pouze z elementů pro odvod zplodin hoření, ale je závislá i na dalších prvcích zapojených do systému, které přímo ovlivňují funkčnost samotného zařízení pro odvod kouře a tepla. Tyto přímo ovlivňující prvky, které patří do systému SOZ, plně ho ovlivňují a bez kterých by systém nepracoval řádně jsou přívodní otvory a kouřové zástěny. Při předání díla je tedy nutné, aby dodavatel celého systému SOZ převzal za jeho funkčnost garanci. Z uvedeného vyplývá, že dodávka systému SOZ musí být dodávkou jednoho stavebního celku a jednotlivé navazující prvky nesmí být od sebe odděleny.

Další prvky, které přímo a zásadně ovlivňují celý systém SOZ, ale již nejsou jeho součástí jsou SHZ a EPS a je tedy nutné s jejich přítomností nebo absencí při samotném návrhu SOZ uvažovat.

Při koncepci a usazování zařízení SOZ odvádějících kouř a zplodiny hoření, je třeba dbát na to, aby tato instalace nezvětšovala riziko šíření požáru z jedné budovy na druhou, nebo z jednoho úseku do druhého ve stejné budově. Z tohoto důvodu musí být každé zařízení SOZ usazené nejméně 10 m od fasád všech sousedních staveb, přečnívajících střechu, vybavenou zařízeními SOZ, pokud by tyto nebyly zaslepeny a vyrobeny výhradně ze schválených materiálů pro výstavbu obvyklých dělících stěn.

Pod odvětracími klapkami nesmí vést v blízkosti žádné rozvody či stavební konstrukce, které by bránily volnému průchodu horkých plynů směrem k odvětracím klapkám. Tepelná pojistka musí být dle ČSN EN12101-2 instalována v půdoryse klapky a musí být vystavena horkým plynům.

Musí být zajištěny přívody čerstvého vzduchu, aby instalace měla maximální účinnost.

Zařízení SOZ musí být certifikována podle ČSN EN 12101-2/3. Z toho plyne, že musí mít experimentálně stanovený výtokový koeficient ve zkušebním zařízení.

# Navržená zařízení

Víceúčelový sál s podiem tvoří kouřovou sekci KS1. Pro odvod tepla a kouře bylo zvolenou přirozené odvětrání pomocí dvoukřídlých klapek o rozměru 1.000 x 1.500mm. Celkem bude ve střešním plášti osazeno 10ks klapek. Aerodynamická plocha 1ks klapky - 0,99m2. Ovládání klapek – pneumatické (tlak otevřít / tlak zavřít).  Jako výplň křídel bude sloužit izolovaný hliníkový panel 2x1,5mm s vnitřní minerální vatou (celková tloušťka panelu 24mm). Klapky musí být certifikovány dle ČSN EN 12101-2. Hlediště a jeviště je rozděleno pouze oponou. Nad úrovní +5,2m musí být zajištěn volný prostor, aby se dostal kouř rovnoměrně k odvodním klapkám. V žádném případě nesmí být opona vedena až ke střešnímu plášti!!

# Přívod náhradního vzduchu

Pro správnou funkčnost zařízení pro odvod kouře a tepla je nutné přivést vzduch do kouřové sekce pod hranicí neutrální roviny (ve spodní třetině objektu). Z tohoto důvodu musí být zajištěno v případě požáru otevření otvorů pro přívod vzduchu, jejichž otevření bude zajištěno pomocí elektrosignálu od systému elektrické požární signalizace (EPS).

Pro přívod vzduchu do objektů budou sloužit:

- automaticky otevírané dveře (viz. výkresová část). Přívodní otvory budou napojeny na EPS (celková požadovaná geometrická plocha je 13,5m2).

Zařízení sloužící pro přívod náhradního vzduchu k SOZ budou napojena na náhradní zdroj elektrické energie, aby bylo zajištěno jejich otevření při výpadku proudu!!!!!

Tabulka průtokových koeficientů otvorů pro přívod náhradního vzduchu k SOZ v závislosti na úhlu otevření

# Ovládání

Ovládání klapek bude pomocí nouzové spouštěcí stanice SPMCO2 DUO, která bude umístěna u únikových dveří v hledišti (viz. výkresová část). Do této stanice bude přiveden impuls z EPS a poté dojde k aktivaci zařízení pomocí média CO2 (bombička) a k otevření klapek. Systém lze aktivovat i ručně, a to rozbitím sklíčka na nouzové stanici. Vzhledem k velkému sklonu střechy se navrhuje zavření pomocí druhé bombičky která zavře všechna zařízení. Bombička bude umístěna ve spouštěcí stanici.  Z tohoto důvodů musí být veden ke klapkám dvoutrubní rozvod Cu trubiček.

# Automatické spuštění tepelnou pojistkou

Automatické spuštění je uvedeno v činnost roztavením tavné/teplotní pojistky. Poté dojde k aktivaci bombičky CO2 která otevře klapku. Tavná pojistka je umístěna v konstrukci otvíracího mechanismu a je z výroby nastavena na pracovní teplotu 68 oC.

# Automatické systémem EPS

Nouzová stanice bude napojena samostatně od EPS spínacím (napěťovým) kontaktem 24V DC/min7V/3s.

# Požadavky na navazující profese

# Stavba

- zajistí všechny prostupy střechou

- připraví výměny pro osazení klapek

- provede nutné izolační práce spojené s instalací SOZ na střeše (napojení hydroizolace)

# EPS

-	otevření otvorů pro přívod vzduchu,

-	ovládání jednotlivých zařízení automatické od EPS

# Montáž, funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti požárního odvětrání

Montáž, výroba:

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být podle § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace a postupy v průvodní dokumentaci výrobce. Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění uvedených požadavků písemně (doklad o montáži).

Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu zabezpečuje osoba , která provedla montáž, provedení funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda instalované zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

Veškerá zařízení musí být nainstalována dle montážních návodů jednotlivých výrobců.

Jednotlivé díly musí mít certifikát pro podmínky uvedené ve specifikaci

Potrubní trasy musí být vodivě propojeny vč. překlenutí pružných vložek a řádně uzemněny. Potrubí musí být v zesíleném provedení (případně vyztuženo) tak, aby odolávalo zvýšeným tlakům a rychlostem proudění vzduchu (až 18 m/s).

Při montáži kouřových zástěn je nutno počítat se sdruženou montáží spolu s ostatními profesemi vedenými nad podhledy.

Pozor! Před podepsáním závazné objednávky kouřových clon je nutno odměřit skutečnou šířku stavebního otvoru. V projektu jsou pouze rozměry odměřené z výkresu!

Funkčnost požárního odvětrání:

Funkčnost požárního odvětrání (vč. odvětrání chráněných únikových a zásahových cest) se kromě obvyklých postupů, kterými je např. ověření chodu zařízení, nebo koordinace požárně bezpečnostních zařízení, ověřuje měření fyzikálních veličin návrhových parametrů (měření rychlosti proudění ve vzduchovodech, měření rychlosti v koncových distribučních prvcích, měření rychlosti v otevřených vstupních dveřích, měření rozdílu tlaků (CHUC). Měření se doplňuje netoxickou kouřovou zkouškou pro sledování obrazu proudění vzduchu prováděnou za účasti místně příslušného hasičského záchranného sboru kraje.

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárního odvětrání:

O provedené kontrole odvětracího zařízení je třeba vypracovat písemný doklad:

1. doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení stanovené dle § 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

2. popis měřicí metody , dohodnuté nejistoty měření, popis měřicích přístrojů, funkční schéma zařízení, vyhodnocování kritéria pro měření, tabulky změřených a nastavených hodnot (vč. data, hodiny a klimatických podmínek) a výsledek netoxické kouřové zkoušky.

3. součástí dokladuje třeba předložit kopii kalibračního osvědčení s uvedením doby platnosti.

# Závěr

Při dodržení uvedeného výpočtu a navrženého zařízení bude zajištěn odvod kouře a tepla v uvedených částech objektu minimálně po dobu evakuace osob a zásahu požární jednotky.

Navržená zařízení jsou certifikována pro používání v ČR.  Zařízení je nutno revidovat dle vyhlášky č. 246/2001 minimálně 1x ročně oprávněnou osobou, která je proškolena výrobcem zařízení.

Návrh zařízení je proveden v souladu s vyhláškou č. 246/2001,  zvláště pak dle § 5 Projektování požárně bezpečnostních zařízení, § 10 Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů a § 41 Požárně bezpečnostní řešení.

Při projektování zařízení pro odvod kouře a tepla byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

V případě změn v dispozičním řešení posuzovaného objektu, druhu provozu nebo navržených zařízení, je nutná konzultace se zpracovatelem této projektové dokumentace.