# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Všeobecná část

A.1 Úvod

## Předmět a rozsah dokumentace

Označení stavby:	Klášterní zahrada v Broumově – národní kulturní památka - revitalizace, rekonstrukce  a  dostavba areálu

Charakter stavby:	Obnova historických objektů a zahrady vč. Inž. sítí, zpevněných ploch a sadových 			úprav, demolice vybraných stávajících objektů, novostavba nových objektů

Označení pozemku: 	Klášterní zahrada – Broumov – národní kulturní památka

Tato dokumentace řeší zařízení a rozvody slaboproudu v objektu  Klášterní zahrady :

Centrální domek SO 08

KZ se rozkládá v místě původní barokní zahrady, přičemž její původní vymezení tvoří kamenné zdi a klášterní opěrná zeď. Zachovány byly i dva původní barokní vstupy - přes kamenný most z prelatury benediktínského kláštera a z brány od stávajícího městského parku.

V této prováděcí dokumentaci je navrženo vybavení těmito slaboproudými zařízeními:

- Strukturovaná kabeláž – SK  Datové a telefonní rozvody

- Elektrická požární signalizace – EPS

- Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS

- Uzavřený kamerový okruh – CCTV

Jedná se o dvoupodlažní objekt na kamenné podezdívce bez podsklepení s nevyužívaným půdním prostorem zastřešený sedlovou střechou. V současné době slouží prostory objektu jako galerie.

Stavební úpravy spojené se změnou užívaní stávajícího objektu centrálního domu spočívaní v částečné výměně podlah na úrovni 1.NP,dále dispozičních změn na úrovni 2.NP a vybourání stávající příčky v nevyužívaném půdním prostoru. Změna užívání řeší využití celého objektu (mimo podkrovní část) jako galerii.

Objekt zůstane půdorysně i tvarově zachován dle původního objektu.

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou, ani dílenskou dokumentaci.

Veškeré slaboproudé instalace budou splňovat požadavky příslušných norem, platných OTP, technologických, bezpečnostních, hygienických a požárních předpisům.

Dodavatel musí provést před započetím konkrétních montážních prací koordinační přípravu stavby a to veškerých částí dle jednotlivých projektů spec. profesí, včetně související dokumentace pro provedení stavby.

Prováděcí firma musí dodržet všechny platné ČSN a technologické předpisy a listy.

Montáže musí být provedeny tak, aby byly dodrženy normy ČSN 34 23 00, ČSN 34 23 05, ČSN 33 45 90, ČSN 37 50 50, ČSN 37 52 45, a další související normy a předpisy výrobců zařízení.

Veškeré použité materiály musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě.

Projektová dokumentace elektrické zabezpečovací signalizace je určena pouze pro potřeby montážní a servisní organizace a pro pověřené pracovníky investora a uživatele!

Veškeré slaboproudé instalace je nutné konzultovat před realizací s investorem, neboť je nutné zohlednit aktuální požadavky investora.

- Odborná část

B.1	Slaboproudé rozvody-obecně

Vnitřní slaboproudé rozvody jsou navrženy v podoomítkovém provedení za použití elektroinstalačních trubek monoflex, kabelových žlabů atp. Ve svých trasách budou ukládány do svislých a vodorovných stavebních konstrukcí. Odbočné, protahovací a jiné krabice budou instalovány dle potřeby. Protahovací krabice budou vkládány do trubkovodu po 5ti metrech rovné trasy, nebo po dvou ohybech trubky (platí u trubek ve svislých stavebních konstrukcích). Odbočné a svorkovací krabice EZS budou vybaveny zajišťovacími kontakty. Vývody trubek neukončené krabicí budou zakončeny zaříznutím s rovinou omítky. Veškeré trasy budou vedeny mimo dveřní prostupy pod příčkami. Trubkové trasy vést tak, aby nedocházelo k jejich křížení uprostřed místnosti. Výška krabic pro umístění ovládací klávesnice EZS bude 1,5m nad čistou podlahou – krabice bude zavíčkována. Přístrojové krabice prázdných trubkovodů budou zavíčkovány.

V rámci výrobní přípravy musí stavba, před zahájením montáže speciálních profesí provést vlastní koordinaci časových a prostorových návazností úložných konstrukcí, rozvodů a zařízení.

Výška přístrojových krabic nad upravenou podlahou bude cca 20 cm (sjednocena s výškou silových zásuvek). Zásuvky slaboproudu i silnoproudu budu slučovány do společných instalačních vícerámečků (dodávka silnoproudu). Přesné umístění je nutno koordinovat s dodavatelem silnoproudu.

Rozvody je nutno provést v souladu s platnými ČSN normami.

B.2	Strukturovaná kabeláž - SK

Pro datové a telefonní a IPCCTV rozvody je v celém areálu a v jednotlivých objektech instalována strukturovaná kabeláž (dále jen SK). Celý systém je kabeláž v nestíněném provedení UTP cat.5E.

Systém SK v objektu tvoří jeden Podružný rozvaděč IDF 03, do kterých jsou svedeny horizontální kabely od jednotlivých zásuvek a kamer. Vytváří tak hvězdicovou topologii. Rozvody budou provedeny kabeláží UTP.

Návrh rozmístění jednotlivých prvků strukturované kabeláže je patrný z výkresové dokumentace.

Rozvaděč  je tvořen 19“ skříní - RACK o výšce 18U- 600x400mm (šířka x hloubka).

Veškerá zakončení horizontálních rozvodů budou provedena na Patch panelech. Panely pro 24 portů (výšky 1U) budou osazeny moduly RJ45. Panely budou pravidelně oddělovány vodítky kabelů o výšce 1U.

Optické kabely budou ukončeny v optické rozvodnici pro zakončení až 24 multimódových vláken 50/125 mikronů na konektorech typu SC. 19“ rozvaděčové skříně a 19“ rámy budou vybaveny napájecími panely 5x230V a ventilátory s termostatem a UPS pro zálohování aktivních prvků (+CCTV kamer).

Přepojování datových a telefonních linek v rozvaděčích se provede pomocí čtyř-párových UTP kabelů RJ45-RJ45.

Podružný rozvaděč IDF 03 je páteřně propojen k hlavnímu rozvaděči MDF v SO 02 Infokiosek.

Páteřní propojení pro datové linky bude provedeno optickým MM (50/125, typ OM2) kabelem se 4 vlákny a  2x UTP ve venkovním provedení.

V určených místech budou instalovány dvouzásuvky s vývody RJ45 Cat.5E. Ke každé zásuvce – konektoru bude veden čtyřpárový kabel Cat.5E.

Kabely budou od rozvaděče vedeny v hlavních trasách v prostoru nad podhledem, chráničkami ve stěnách (platí pro sádrokartonové a zděné příčky). V technických prostorech nebo v místech, kde nebude možné provést rozvod výše uvedeným způsobem, bude instalace provedena po povrchu (např. v lištách).

Z hlediska působení vnějších vlivů předpokládáme v prostorech, kde budou umístěna zařízení a prvky slaboproudých systémů dle ČSN 33 2000-3 prostředí normální.

B.3	Uzavřený kamerový okruh – IP CCTV

O dění v prostoru v areálu zahrady bude informován personál prostřednictvím systému IP CCTV.

Kamery  budou situovány v definovaných prostorách u hlavních komunikačních cest a v okolí objektů.

Jsou navrhovány 2 stacionární IP kamery, případnou možností jsou i instalace otočných kamer s jednoduchým ovládáním. (Venkovní IP kamera, TD/N, SXGA, 1.3MP, f=3.3÷12mm, H.264, WDR, IR přísvit) Rozvod ke kamerám bude paprskový a bude proveden venkovním UTP kabelem prostřednictvím samostatné strukturované sítě - vedeny do rozvaděče SK-IDF 02.

Kamery budou ve venkovním provedení s umístěním na stěnu objektu Zahradní altán SO09 a na stožáru lampy areálového osvětlení - umístění dle koordinace (v běžně nedostupné výšce (min.2500mm)). Signál z kamer bude sveden UTP kabelem a kabelem případného společného zálohovaného napájení do rozvaděče, kde bude realizované propojení na záznamové zařízení napojené do LAN  (instalováno v 19“ skříni MDF v SO02).

Přístup k záznamu bude umožněn oprávněným osobám pomocí hesel dle předchozí registrace (splnění požadavku novely zákona č.101/2000 Sb. ) pouze správci systému.

B.4	Elektrický zabezpečovací systém – EZS

V SO 08 Centrální domek je již instalován systém EZS (nebylo dohledána dokumentace skutečného stavu). Dle předpokládaného stavu budou stávající detektory včetně kabeláže ponechány, bude vyměněna klávesnice a expandery a systém bude integrován do nově řešené EZS.

Navrhovaný systém EZS v objektu bude napojen na centrální EZS areálu zahrady.

Sběrnice je přes přepojovací krabice přivedena do střeženého objektu - zemním kabelem TCEPKPFLE. V objektu bude osazen přídavný zdroj.

Jednotlivé vytypované prostory budou chráněny prostorově - vnitřními infradetektory.

Veškeré vstupy budou zajištěny magnetickými snímači (kontakty) instalovanými do zárubní dveří a oken.

Ovládání EZS bude prováděno z klávesnice umístěné uvnitř střežených prostorů u vstupu do objektu.

Při kladení vodičů musí být dodržena vzdálenost mezi rozvody EZS a ostatními rozvody elektro-silnoproud vyplývající z ČSN, t.j. 6cm při souběhu do 5m a 20cm při souběhu nad 5m. Při montáži prvků EZS je nutné postupovat podle platných pokynů výrobce a jejich technických podmínek. Při vybavování interiéru je nutno dát pozor na to,aby nedošlo k zaclonění prvků EZS nábytkem, žaluziemi, květinami apod. (dle místního dispozičního řešení).

Kompletní systém ochrany musí být výsledkem organizačních opatření, spojených s provozem zařízení EZS a vazbou na zásah.

B.5	Elektrická požární signalizace – EPS

V definovavých objektech (Infokisek SO 02, Krytá kult.scéna SO 03, Provoz. a tech. zázemí SO 04, Centrální domek SO 08 a Objekt správce SO 11) bude instalovaný systém EPS.

Ústředna EPS je instalována v prostoru m.č.1.04 objektu Infokisek SO 02.

Signál z ústředny EPS bude mimo provozní dobu jednotlivých celků sveden na pult PCO HZS. V provozní době (DEN) bude čas t1 nastaven na dobu 1 minuty, čas t2 na 5 minut. Mimo provozní dobu (NOC) bude po detekci poplachu čidly EPS pomocí ZDP zahájen přenos signálu na PCO HZS okamžitě po detekci požáru.

Použité  hlásiče – senzory : V prostorách objektů jsou instalovány hlásiče signalizující možnost vzniku požáru nebo již vzniklý požár:

- opticko-kouřové hlásiče

slouží k detekci viditelných kouřových aerosolů vznikajících pyrolitickým hořením zejména plastických hmot a materiálů na bázi PVC. Vykazují lepší citlivost na detekci bílých kouřů než ionizační. OK hlásiče dobře reagují na světlé kouře s většími částicemi vznikajícími při normálním průběhu hoření a na kapénky vodních par  např. papír, dřevo a pod.

- kombinované opticko-kouřové+tepelné hlásiče

slouží jako klasický hlásič požáru, který kombinuje detekci OK a navíc reaguje na překročení maximální teploty nebo rychlosti zvyšování teploty okolí.

- tlačítkové hlásiče EPS – (červené)

jsou určeny k manuálnímu ohlášení požáru osobou. Umísťují se na únikových cestách na přístupném a viditelném místě. Tlačítkové hlásiče s možností individuální adresace lze zapojit na poplachovou linku společně s hlásiči automatickými. EPS tlačítko bude přímo aktivovat funkce požárních zařízení (zejména větrání CHUC).

Požární signalizace je řešena jako komplexní uzavřený systém pokrývají všechny rizikové prostory.

EPS je v objektu navržena do prostor s pož.rizikem. Tlačítkové hlásiče budou umístěny v prostorách komunikací (dveře v objektů, chodby, vstupy do schodišť, ...).

Umístění hlásičů odpovídá ČSN 730875. Tlačítkové hlásiče budou situovány na stěnu do výšky 1,2 - 1,5 m.

Hlásičům budou přiřazeny software a hardware adresy dle pořadí na lince a podle sestavení skupin (grup) v návaznosti na požární úseky a střežené prostory.

Evakuace bude vyhlašována prostřednictvím sirén.

Pokud dojde k vyhlášení poplachu:

- okamžité spuštění signalizace poplachu na ústředně

- okamžitě spuštění signalizace poplachu akustickým signálem (sirénami)

Vnitřní rozvodné vedení  -dle PBŘS a zvláště vyhl.23/2008 Sb.: Linková vedení kabelem 1x2x0,8, - 1x2x0.8. Pro propojení mezi ovládací částí ústředny EPS a sirenami bude navržena kabeláž, která vyhovuje ČSN 73 0848; doba funkčnosti kabeláže v požárních úsecích zařazených do IV. SPB – 15 minut, doba funkčnosti musí být 15 minut, přičemž nosná konstrukce této kabelové trasy v celé trase bude navržena na třídu funkčnosti P (PH) 15-R; budou aplikovány kabely s třídou reakce na oheň B2CA – požadavek na zachování funkční způsobilosti celého kabelového systému (kabely+nosné systémy) dle ZP-27/2008. Převážně budou kabely vedeny na ohniodolných příchytkách s kotvou – uložení po 0,3m dle ZP-27/2008 musí být certifikován konkrétní kabel a konkrétní příchytka.

Při souběhu kabelů EPS s jinými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 30 cm, při souběhu kratším než 5 m lze odstup snížit na 6 cm a při křižování vedení nejméně na 1 cm.

Kabely a vodiče funkční při požáru budou instalovány tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, např. jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci.

Ke kolaudaci budou předloženy certifikáty a prohlášení o shodě na použitý systém a jednotlivé komponenty navrženého systému EPS a doklady dle vyhl. 246/01Sb.

Montáže musí být  provedeny podle norem EN 54,ČSN 34 2710, 73 08 75, 34 23 00, a dalších souvisejících norem a předpisů výrobce zařízení EPS.

Pokyny pro uživatele:

Musí být zajištěn přístup k  hlásičům EPS při případných opravách, revizích a údržbě.

Provozní řád bude zpracován po instalaci EPS za účasti dodavatele a zástupce uživatele, odpovědného za provoz EPS.

- Závěr

Veškerá navržená zařízení musí být homologována pro provoz v České Republice, odpovídat příslušným ČSN a být pro tento objekt vhodná. Revize systémů doporučujeme dle ČSN provést vždy do 12-ti měsíců ode dne předání nebo předchozí revize.

Veškeré rozvody musí být provedeny v souladu s platnými ČSN normami.

V Praze dne 03/2013                   						Miroslav Bína