Úvod

Předkládaný projekt pro provedení stavby řeší silnoproudé elektroinstalace rekonstruvaného objektu SO11. Jedná se o jednopodlažní budovu s podkrovím se střechou valbového tvaru. V 1.NP zděného objektu se nachází hlavní místnost a sklad. V 1.NP bude nahrazeno stávající dřevěné schodiště novým schodištěm, které bude izolačně odděleno od prostoru zádveří-vstupu do objektu.. Dále budou dvě menší místnosti v užším traktu budovy využity jako čajová kuchyňka a hygienické zařízení (umyvadlo, sprcha, WC). Zároveň bude čajová kuchyňka využita pro instalaci plynového kotle a vodoměrné soustavy. 3 velké místnosti v širším traktu budovy budou využívány jako propojené kanceláře skladu. Prostor podkroví bude nově využit jako volný prostor pro zázemí provozu.

Projekt řeší osvětlení, zásuvkové rozvody, připojení technologií ostatních profesí, uzemnění a jímací soustavu.

Základní údaje

Napěťová soustava: AC: ~3+N+PE, 50 Hz, 230/400V / TN-S

rozdělení v elektroměrovém rozváděči

Stupeň zabezpečení dodávky el. energie:

stupeň důležitosti č. 1 - nouzové osvětlení /s vlastním záložním zdrojem

stupeň důležitosti č. 3 - ostatní

Prostředí:

Vlivy byly určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.2 takto:

Prostory objektu - AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, BA4, BA5, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BE1, BC1, BD1,CA1, CB1.

Exteriéry objektu - AA3, AA4, AB8, AC1, AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, BA4, BA5, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AR2, AS2, BE1, BC4, BD1, CA1, CB1.

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou stanoveny podle čl. 400.1.1N1 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 takto:

Prostory objektu:	Prostory normální						Prostory normální

Exteriéry objektu:	      Prostory nebezpečné						Prostory nebezpečné

Napojení objektu na NN

Připojení objektu bude provedeno z nového elektroměrového rozvaděče ER v prostoru kláštera. Napojení bude provedeno novým  kabelovým vedením CYKY 3x95+50mm2 ,uloženým v chráničce a ve skladbě mostu.

Stávající rozpojovací skříň SR602 č. R28 umístěna v pilíři v průjezdu kláštera bude vyměněna za rozpojovací skříň Sd822 umístěnou do výklenku ve zdivu.

V prostorách kláštera bude osazen nový elektroměrový rozvaděč s nepřímým měřením pro prostory zahrady s jištěním před elektroměrem B180/3 (jistič DEON 200 / In= 180A) a z výše zmiňované pojistkové skříně zajistí nové kabelové vedení CYKY 3x95+50mm2 pro tento elektroměrový rozvaděč. Nový elektroměrový rozvaděč ER bude sloužit pro napájení stávajících a nově rekonstruovaných prostor KZB.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

živých částí      - izolací, krytím

neživých částí  - základní - automatickým odpojením od zdroje

- zvýšená - ochranným pospojováním

- doplňková - proudovým chráničem

Nejnižší krytí elektro zařízení z hlediska prostředí a přístupnosti osob:

vnitřní rozvody – IP 20

rozvaděče – IP 30/20

venkovní rozvody – IP 44

Přepěťové ochrany jsou osazeny v rozvaděčích viz. schémata příslušných rozvaděčů.

Ochrana proti zkratu a přetížení

V soustavě 3 NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C-S budou osazeny jističe nebo pojistky s odpovídající charakteristikou pro bezpečné vypnutí příslušné části elektrického zařízení.

Vnitřní silnoproudé rozvody

Veškeré rozvody budou provedeny v souladu s požadavky ČSN 33-2000-4-41ed.2., v soustavě TN-S, tj. 3 a 5 vodičově. Rozvody budou vedeny hlavně jako skryté pod omítkou, v prostoru podkroví budou rozvody vedeny po povrchu stavebních konstrukcí. Světelné a zásuvkové rozvody budou uloženy dle ČSN 33 2130 ed.2 – instalační zóny.

Zásuvkové rozvody

Umístění zásuvek je dáno výkresovou dokumentací. Předpokládájí se ve výšce 250mm osově nad podlahou, při větším počtu budou umístěny vodorovně ve vícenásobném rámečku. Zásuvkové rozvody budou provedeny v soustavě TN-S kabely typu CYKY-J 3Jx2,5 pro zásuvky 230V a pro zásuvky 400V CYKY-J 5x6.  Zásuvkové rozvody budou provedeny jako skryté s kabelovými rozvody pod omítkou. Zásuvky  budou připojeny přes proudový chránič 30mA. Na jeden zásuvkový okruh bude připojeno max. 10 zásuvek (dvouzásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod). Pro zařízení s vyššími příkony bude navrženo samostatné jištění. V prostoru kuchyňky bude připravena pod dřezem samostaně jištěná zásuvka pro připojení elektrického ohřívače.

Z rozvaděče R11 bude kabelem CYKY-J 3x2,5 zásuvkový okruh ve stavebním objektu SO10.

Světelné rozvody

Světelné rozvody budou provedeny soustavě TN-S kabely CYKY-J 3x1,5 a CYKY-J 5x1,5. Rozvody budou provedeny jako skryté pod omítkou, v podkroví po povrchu stavebních konstrukcí.

Svítidla budou spínána vypínači umístěnými u vstupu do místnosti. Umístění vypínačů bude 1100mm osově nad úrovní podlahy, při větším počtu budou umístěny vodorovně ve vícerámečku nebo v případě nedostatku místa ve svilém rámečku.

Z rozvaděče R11 bude kabelem CYKY-J 3x1,5 světelný okruh ve stavebním objektu SO10.

Osvětlení bude realizováno žárovkovými a zářivkovými svítidly.

Svítidla a vypínače musí odpovídat provedením a krytím prostředí, ve kterém jsou umístěna.

Technologické rozvody

Technologické rozvody budou provedeny v souladu s požadavky profesí a dodavatelů zařízení.

Slaboproudá zařízení

Pro slaboproudá zařízení budou v technické místnosti (m.č.1.02) připraveny vývody pro napojení rozvaděče EZS a SK.

Zařízení pro topení

V rámci elektroinstalace bude připojen plynový kotel v technické místnosti.

Uzemnění a jímací soustava

Uzemnění bude skoužit jako ochranné a pracovní. Uzemňovací soustava je navržena jako společná uzemňovací soustava pro každý objekt samostatně, provedená pozinkovaným páskem FeZn 30x4mm, tvořícího uzavřenou smyčku. Bude použita klasická uzemňovací soustava ve volném výkopu (obvodový zemnič) mimo půdorys objektů, min hloubka uložení zemniče 0,5m ve vzdálenosti 1m od hran objektu.

Od uzemňovací soustavy budou vyvedeny jednotlivé vývody, provedené drátem FeZn  pr. 10mm pro napojení svorkovnice HOP, zkušebních svorek a vývody pro svodová vedení. Musí být zaručena stálost mechanických a elektrických vlastností spojů. Spoje budou dodatečně ošetřeny proti korozi.

Uzemňovací přívody od základového zemniče je nutné chránit pasivní ochranou dle čl 542N.6.5 10cm na přechodu na povrch a 20cm nad povrchem. Hodnota zemního odporu nesmí přesáhnout 2 ohmy.

Do svorkovnice hlavního pospojování označ. HOP bude připojeno potrubí vody, větrání, kanalizace, ústřední vytápění, obvodový zemnič a ochranný vodič PE v rozvaděci R11.

Dále bude provedeno v koupelnách doplňující pospojování dle požadavku ČSN 33-2000-7-701 ed.2,, všechny neživé části pevně připojených el. spotřebičů a ostatní vodivé části budou pospojeny vodičem CY4mm2 z/ž.

Objekt bude vybaven jímací soustavou v provedení dle ČSN EN 62 305. Systém ochrany před bleskem LPS III. Instalace jímací sosutavy je navržena v klasickém provedení jako hřebenová, provedená FeZn drátem pr. 8mm. Hřebenová soustava bude doplněna pomocnými jímači v místech ostatních komponentů vyčnívajících nad úroveň střechy tak, aby zařízení byly v ochranném úhlu. K soustavě budou vodivě propojeny veškeré kovové části nacházející se na střeše, které budou v případě vyhovující tloušťky plechu (min. 0,6mm) využity ve všech případech jako náhodný jímač.

Svodové vedení bude pokračováním jímacího vedení. Svody budou provedeny FeZN drátem pr.8mm v počtu dle ČSN EN 62 305 a jsou navrženy po povrchu, typické (normativní) hodnoty vzdáleností mezi svody LPS III 15m +- 20%. Počet svodů 4ks. Každý ze svodů bude ukončen zkušební svorkou, kde bude provedeno napojení na vývody uzemňovací soustavy objektu. Ke svodům bude mimo jímací soustavy provedeno vodivé propojení ocelových konstrukcí, na které se vztahuje tato povinnost dle ustanovení ČSN EN 62 305. Pro propojení vodičů jímacích a svodových soustav budou použity typové hromosvodné svorky a podpěry jímací soustavy.

Požární zařízení

Nouzové osvětlení únikové cesty bude řešeno pomocí svítidel s nouzovým modulem. V případě výpadku základního napájení budou automaticky rozsvícena. Svitidla budou s piktogramem značící směr úniku a s autonomním bateriovým zdrojem na 1 hodinu provozu.

Při průchodu kabelů požárně dělícími konstrukcemi budou tyto prostupy požárně utěsněny a to na odolnost prostupované konstrukce. Dle požadavku požární zprávy.

Výchozí revize, BOZP a závěr

Na elektrickém zařízení je třeba před uvedením do provozu provést výchozí revizi provedené elektroinstalace vč. vypracování revizní zprávy s podpisem oprávněného revizního technika k provedeným úkonům dle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů zejména podle ČSN EN 50110-1 ed. 2 a se souvisejícími předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přpravě i provádění stavebních a montážních prací je nutné respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení o bezpečnosti práce a hygienických požadavcích. Na veškerá zařízení je nutno doložit prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Práci na elektrických zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP a technických norem. Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně. Odpady vzniklé při stavbě budou roztříděny podle druhu a předány specializované firmě k likvidaci. Zařízení během provozu neprodukuje žádný odpad. Stavba nebude mít po realizaci vliv na životní prostředí.

Zhotovitel díla musí být odborně způsobilá dodavatelská firma. Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednavatele. Zařízení může být uvedeno do trvalého provozu až po provedení výchozí revize. Veškeré změny vzniklé během montáže oproti projektové dokumentaci musí být zaznamenány montážními pracovníky do pracovního výtisku PD a odsouhlaseny projektantem. Součástí dodávky díla musí být dokumentace skutečného provedení.

Vypracoval dne :  	03/ 2013				Ing. Ondřej Pípal