Úvod

Projekt pro provedení stavby obsahuje návrh řešení areálového venkovního osvětlení v rámci revitalizace kláštera, část zahrada vzdělávacího a kulturního centra Broumov. Jedná se o nové venkovní osvětlení navržené s ohledem na úpravy zahrady.

Podklady: 		a) situace a podklady k dokumentaci pro DSP

b) konzultace s investorem a zpracovateli architektonické situace

c) normy a předpisy ČSN

Provedení (technické řešení) musí odpovídat technickým předpisům, normám ČSN a musí být před vlastní realizací potvrzeno.

Hranice dodávky začíná kabely v místě dle PD a dodávka je včetně výkopů, ukotvení svítidel, pomocných konstrukcí pro svítidla. Součástí dodávky jsou revizní zpráva, dokumentace skutečného provedení, protokol o měření osvětlenosti a předávácí protokol.

Projekt a způsob navržení nových elektrických rozvodů je zpracován v souladu s českými normami, vyhláškami a na základě konzultací  se specialisty a technickými pracovníky možných dodavatelů.

Použité materiály musí splňovat všechny základní podmínky norem, v případě dovozu musí být vybaveny prohlášením o shodě. Předpokládá se použití pouze takových materiálů, které jsou vyráběny výrobci buď českými nebo z dovozu, ale s podmínkou, že taková společnost musí mít dostatečné zázemí zajištující kvalitu a plnohodnotné záruky.

Dodavatel je povinen se přesvědčit, že má k dispozici všechny části dokumentace potřebné k ocenění nabídky a k realizaci souboru.

Odborná část

Provozní napětí a soustava:	3 PEN 400V/230V AC 50Hz/TNS

Bezpečnost provozu elektrických zařízení: Ochrana před nebezpečným dotykem bude podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje, v prostorách se zvýšeným nebezpečím zvýšená proudovými chrániči nebo pospojováním. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a vypracována revizní zpráva.

Návrh na komplexní zkoušky elektroinstalace:

- výchozím předpokladem pro přejímku elektroinstalace je dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření,

- revizní zpráva elektroinstalace,

- atesty a prohlášení o shodě použitých prvků (svítidla, kabely, přístroje, rozvaděče atd.),

- měření osvětlenosti a protokol o měření,

- záznam o proškolení obsluhy a údržby.

Areálové osvětlení:

V rámci revitalizace klášterní zahrady, bude realizováno nové venkovní osvětlení na přilehlých plochách okolo objektů. Jedná se o cca 135 ks svítidel rozmístěných dle situace ve všech směrech po zahradě. Celkový příkon areálového venkovního osvětlení je cca 9kW. Areálové venkovní osvětlení bude ve správě provozovatele zahrady.

Pro osvětlení budou použita svítidla dle legendy, jedná se o svítidla navržené ve spolupráci s architektem. Budou použita stožárová svítidla, sloupková svítidla, zemní svítidla a nástěnná svítidla. Přesné rozmístění svítidel je patrné ze situace, světelně technické výpočty jsou uloženy u zpracovatele návrhu osvětlení a na požádání mohou být doplněny.

Areálové venkovní osvětlení je navrženo tak, aby světelný tok vyzařovaný navrženými svítidly byl koncentrován v požadovaných oblastech a místech nasvětlení (např. stromy, zídka, schodiště), aby bylo minimalizováno světelné záření směrem nahoru, čímž dojde k maximálnímu snížení zbytečného světelného znečištění. Dále je návrh osvětlení proveden s ohledem na spotřebovanou elektrickou energií a nepříznivé působení na sousední objekty.

Pro stožárová svítidla bude společně s kabelem do výkopu uložen zemnící drát FeZn 10mm.

Ovládání osvětlení bude provedeno pomocí vypínačů umístěných v technické místnosti objektu SO 02 v kombinaci s časovým programem (spínacími hodinami) umístěným v silnoproudém rozvaděči R02 v objektu SO 02. Dále spínání osvětlení umožní přepínání automatické a manuální ovládání v rámci navržených obvodů popř. skupin obvodů osvětlení. Napájení osvětlení bude provedeno z rozvaděče R02 v technické místnosti objektu SO 02., lokální přepínaní automat a ruční ovládání v příslušném rozvaděči.

Nové kabelové rozvody pro venkovní osvětlení budou řešeny kabely CYKY (např. CYKY-J 5x4, CYKY 3Cx2,5) uloženými v plastových chráničkách ve výkopech, pod pojezdovými plochami a komunikacemi budou tyto chráničky obetonovány. Návrh tras pro kabely je převážně volen v chodníku a v zeleni. Hloubka (0,5m) a způsob uložení kabelů odpovídá platným elektrotechnickým ČSN a předpisům - viz typové řezy pro uložení kabelů. Předpokládá se rovněž uložení pásku FeZn30/4 resp. vodiče FeZn pr. 10mm do výkopů pro kabely.

Kabely musí být pomocí chrániček a trubek ochráněny před kořenony stromů.

Při uložení kabelů je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dále způsob uložení bude proveden dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, konkrétně čl. 521 N11.13 kladení kabelů do země tab. NA.6, čl. 521 N11.14 uložení kabelů v zemi, čl. 521 N11.15 vzdálenosti kabelů od stavebních objektů a jiných souběžných vedení, čl. 521 N11.16.1 souběh a křižování kabelů v zemi.

Závěr

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů zejména podle ČSN EN 50110-1 ed. 2 a se souvisejícími předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je nutné respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení o bezpečnosti práce a hygienických požadavcích. Na veškerá zařízení je nutno doložit prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Práci na elektrických zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP a technických norem. Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně. Odpady vzniklé při stavbě budou roztříděny podle druhu a předány specializované firmě k likvidaci. Zařízení během provozu neprodukuje žádný odpad. Stavba nebude mít po realizaci vliv na životní prostředí.

Zhotovitel díla musí být odborně způsobilá dodavatelská firma. Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednavatele. Tato nabídka bude dělána na základě prováděcího projektu, nebo bude její součástí. Zařízení může být uvedeno do trvalého provozu až po provedení výchozí revize. Veškeré změny vzniklé během montáže oproti projektové dokumentaci musí být zaznamenány montážními pracovníky do pracovního výtisku PD a odsouhlaseny projektantem. Součástí dodávky díla musí být dokumentace skutečného provedení.

Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které  vyplynou z veřejnoprávního projednání projektu stavby.

Vypracoval dne :  	03/ 2013				Ing. Ondřej Pípal