# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Všeobecná část

A.1 Úvod

## Předmět a rozsah dokumentace

Označení stavby:	Klášterní zahrada v Broumově – národní kulturní památka - revitalizace, rekonstrukce  a  dostavba areálu

Charakter stavby:	Obnova historických objektů a zahrady vč. Inž. sítí, zpevněných ploch a sadových 			úprav, demolice vybraných stávajících objektů, novostavba nových objektů

Označení pozemku: 	Klášterní zahrada – Broumov – národní kulturní památka

Tato dokumentace řeší zařízení a rozvody slaboproudu v objektu  Klášterní zahrady :

REKONSTRUKCE NOVÝCH SÍTÍ V ZAHRADĚ SO 31-36

KZ se rozkládá v místě původní barokní zahrady, přičemž její původní vymezení tvoří kamenné zdi a klášterní opěrná zeď. Zachovány byly i dva původní barokní vstupy - přes kamenný most z prelatury benediktínského kláštera a z brány od stávajícího městského parku.

V této prováděcí dokumentaci je navrženo vybavení těmito slaboproudými zařízeními:

- Strukturovaná kabeláž – SK  Datové a telefonní rozvody

- Elektrická požární signalizace – EPS

- Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS

- Uzavřený kamerový okruh – CCTV

- Společná televizní anténa - STA

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou, ani dílenskou dokumentaci.

Veškeré slaboproudé instalace budou splňovat požadavky příslušných norem, platných OTP, technologických, bezpečnostních, hygienických a požárních předpisům.

Dodavatel musí provést před započetím konkrétních montážních prací koordinační přípravu stavby a to veškerých částí dle jednotlivých projektů spec. profesí, včetně související dokumentace pro provedení stavby.

Prováděcí firma musí dodržet všechny platné ČSN a technologické předpisy a listy.

Montáže musí být provedeny tak, aby byly dodrženy normy ČSN 34 23 00, ČSN 34 23 05, ČSN 33 45 90, ČSN 37 50 50, ČSN 37 52 45, a další související normy a předpisy výrobců zařízení.

Veškeré použité materiály musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě.

Projektová dokumentace elektrické zabezpečovací signalizace je určena pouze pro potřeby montážní a servisní organizace a pro pověřené pracovníky investora a uživatele!

Veškeré slaboproudé instalace je nutné konzultovat před realizací s investorem, neboť je nutné zohlednit aktuální požadavky investora.

- Odborná část

B.1	Slaboproudé rozvody-obecně

Vlasní vzájemné propojení objektů je zřejmé z výkresu SCHEMA AREÁLOVÝCH ROZVODŮ.

Vedení tras bude vzájemně koordinováno a bude využito společných tras s ostatními technologiemi.

Venkovní rozvody: Uložení kabelů a trubek – uložení v samostatné kabelové rýze, v pískovém loži z kopaného písku, zásypová vrstva 10 cm. Do výkopu bude vložena výstražná folie PVC.

Uložení kabelů a ostatních inženýrských sítí bude provedeno podle ČSN 76005 tj. „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Pro křížení trasy s kabely NN a ostatní infrastrukturou bude provedena ochrana krytím a polohou dle ČSN73 6005.

Pod vozovkou (parkovací plochou) budou kabely TCEPKPFLE uloženy v chráničce.

Pro vstupy do objektů budou stavebně připraveny otvory pro kabelové průchodky, které vyúsťují pod úrovní terénu.

Přes tyto kabelové průchodky budou jednotlivé kabely vedeny v chráničkách pod chodníčky, případně volně v zeleném pásu.

Kabely musí být uloženy tak, aby nebyly mechanicky namáhány a byly dodrženy nejmenší dovolené poloměry ohybů určené výrobcem kabelů.

B.2	Venkovní rozvody

## Strukturovaná kabeláž - SK

Objekty zahrady budou napojeny na stávající datovou a telekomunikační přípojku realizovanou v objektu Kláštera.

Datový rozvaděč je v m.č. 1042, zde bude napojena i optika; v mč. 1041 je přechodová krabice telefonní přípojky.

Z kláštera bude vedena optická trasa do objektu Infokisek SO 02, kde bude hlavní rozvaděč LAN. Hvězdicovitě budou napojeny podružné rozvaděče IDF, ze kterých budou napojeny zásuvky SKS a zároveň kamery IP CCTV (Objekt správce SO 11, Centrální domek SO 08 a Kuželník SO 05).

Pro datové a telefonní a IPCCTV rozvody je v celém areálu instalována strukturovaná kabeláž (dále jen SK). Celý systém je kabeláž v nestíněném provedení UTP cat.5E.

Systém SK tvoří hlavní  a podružné rozvaděče (MDF,IDF), které jsou propojené optickým a metalickým kabelem. Vytváří tak hvězdicovou topologii. Rozvody budou provedeny kabeláží UTP.

Návrh rozmístění jednotlivých prvků strukturované kabeláže je patrný z výkresové dokumentace.

Optické kabely (vedené v HDPE trubce) budou ukončeny v optické rozvodnici pro zakončení až 24 multimódových vláken 50/125 mikronů na konektorech typu SC.

Podružné rozvaděče IDF (1-3) jsou páteřně propojeny k hlavnímu rozvaděči MDF v SO 02 Infokiosek.

Páteřní propojení pro datové linky bude provedeno optickým MM (50/125, typ OM2) kabelem se 4 vlákny a  2x UTP ve venkovním provedení.

## Společná televizní anténa - STA

Zemním koaxiálním kabelem bude signál veden z objektu  do objektu SO 11 Objekt správce. SO 02 Infokiosek.

## Uzavřený kamerový okruh – IP CCTV

Rozvod CCTV je realizován prostřednictvím FO kabelů definovaných v SK.

Signál ze všech kamer umístěných na stožárech osvětlení bude sveden UTP kabelem a kabelem případného společného zálohovaného napájení do rozvaděčů  SK - MDF, kde bude realizované propojení na záznamové zařízení napojené do LAN  (instalováno v 19“ skříni MDF).

## Elektrický zabezpečovací systém – EZS

Z objektu Infokisek SO 02 jsou vedeny 2 sběrnice EZS přes přepojovací krabice do jednotlivých střežených objektů - zemními kabely TCEPKPFLE.

- Závěr

Veškerá navržená zařízení musí být homologována pro provoz v České Republice, odpovídat příslušným ČSN a být pro tento objekt vhodná. Revize systémů doporučujeme dle ČSN provést vždy do 12-ti měsíců ode dne předání nebo předchozí revize.

Veškeré rozvody musí být provedeny v souladu s platnými ČSN normami.

V Praze dne 03/2013                   						Miroslav Bína