Úvod

Projekt pro provedení stavby obsahuje návrh řešení areálových rozvodů elektro v rámci revitalizace kláštera, část zahrada, vzdělávacího a kulturního centra Broumov. Jedná se o nové rozvody navržené s ohledem na úpravy zahrady.

Podklady: 		a) situace a podklady k dokumentaci pro DSP

b) konzultace s investorem a zpracovateli architektonické situace

c) normy a předpisy ČSN

Provedení (technické řešení) musí odpovídat technickým předpisům, normám ČSN a musí být před vlastní realizací potvrzeno.

Hranice dodávky začíná kabelem napojujícím se v místě rozpojovací skříně SD822. Součástí dodávky bude revizní zpráva, dokumentace skutečného provedení a předávácí protokol.

Projekt a způsob navržení nových elektrických rozvodů je zpracován v souladu s českými normami, vyhláškami a na základě konzultací  se specialisty a technickými pracovníky možných dodavatelů.

Použité materiály musí splňovat všechny základní podmínky norem, v případě dovozu musí být vybaveny prohlášením o shodě. Předpokládá se použití pouze takových materiálů, které jsou vyráběny výrobci buď českými nebo z dovozu, ale s podmínkou, že taková společnost musí mít dostatečné zázemí zajištující kvalitu a plnohodnotné záruky.

Dodavatel je povinen se přesvědčit, že má k dispozici všechny části dokumentace potřebné k ocenění nabídky a k realizaci souboru.

Odborná část

Provozní napětí a soustava:	3 PEN 400V/230V AC 50Hz/TNS

Bezpečnost provozu elektrických zařízení: Ochrana před nebezpečným dotykem bude podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje, v prostorách se zvýšeným nebezpečím zvýšená proudovými chrániči nebo pospojováním. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a vypracována revizní zpráva.

Návrh na komplexní zkoušky elektroinstalace:

- předpokladem pro přejímku elektroinstalace je dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření,

- revizní zpráva elektroinstalace,

- atesty a prohlášení o shodě použitých prvků (kabely, trubky, rozvaděče atd.)

Bilance elektrické energie - Pozn. energetická bilance je spočítána pro letní měsíce s největším energetickým zatížením.

| Objekty | Pi |  | Ps |
| --- | --- | --- | --- |
| SO02 | 15,0 | 0,5 | 7,4 |
| SO03 | 83,0 | 0,90 | 35,6 |
| SO04 | 72,0 | 047 | 34,0 |
| SO05 | 25,2 | 0,40 | 10,4 |
| SO06 | 5,4 | 0,50 | 2,7 |
| SO07 | 26,5 | 0,30 | 8,0 |
| SO08 | 87,0 | 0,30 | 26,1 |
| SO09 | 3,8 | 0,50 | 1,9 |
| SO10 | 4,4 | 0,60 | 2,6 |
| SO11 | 15,0 | 0,50 | 7,5 |
| Areál. osvělení | 9 | 1,00 | 9 |
| Celkem | 255,7 |  | 145,2 |
|  |  | 0,8 | 116,2 |

Výpočtový proud: 			      176 A

Areálové rozvody:

V rámci revitalizace klášterní zahrady, budou realizovány nové venkovní rozvody elektro pro napojení objektů v zahradě. Jedná se o připojení 5 objektů (S0 11, SO 08, SO 07, SO 06, SO 02-04) rozmístěných dle situace ve všech směrech po zahradě.

Stávající rozpojovací skříň SR602 č. R28 umístěna v pilíři v průjezdu kláštera bude vyměněna za rozpojovací skříň Sd822 umístěnou do výklenku ve zdivu. Zajištuje provozovatel soustavy.

V prostorách kláštera bude osazen nový elektroměrový rozvaděč ER s nepřímým měřením pro prostory zahrady s jištěním před elektroměrem B180/3 (jistič DEON 200 / In= 180A) a z výše zmiňované rozpojovací skříně se napojí novým kabelovým vedením CYKY 3x95+50mm2 tento elektroměrový rozvaděč. Nový elektroměrový rozvaděč ER bude sloužit pro napájení stávajících a nově rekonstruovaných prostor KZB.

Připojení rozvaděče R11 objektu SO 11 bude provedeno z nového elektroměrového rozvaděče ER v prostoru kláštera.

Napojení bude provedeno novým  kabelovým vedením CYKY 3x95+50mm2 ,uloženým v chráničce ve skladbě mostu. Z rozvaděče R11 budou napojeny ostatní objekty v zahradě, v tomto rozvaděči bude umístěno podružné měření ostatních objektů.

Objekty SO 08, S0 07, SO 06 budou napojeny z R11 kabely CYKY-J 5x35mm2 uloženými v chráničkách a ukončeny v příslušných objektových rozvaděčích R08, R07, R06.

Objekty SO 02-04 budou napojeny z R11 kabelovým vedením CYKY-J 5x70mm2 uloženým v chrániče a ukončeným v rozvaděči R02 umístěným v technické místnosti objektu SO 02.

Objekt SO 10 bude napojen z rozvodnice R11 umístěné v objektu SO 11, řešeno v samostatném projektu.

Objekt SO 09 bude napojen z rozvodnice R08 umístěné v objektu SO 08, řešeno v samostatném projektu.

Objekt SO 05 bude napojen z rozvodnice R06 umístěné v objektu SO 06, řešeno v samostatném projektu.

Nové kabelové rozvody budou řešeny kabely CYKY 3x95+50, CYKY-J 5x35 uloženými v plastových chráničkách ve výkopech, pod pojezdovými plochami a komunikacemi budou tyto chráničky obetonovány. Návrh tras pro kabely je převážně volen v chodníku a v zeleni. Hloubka (0,5m) a způsob uložení kabelů odpovídá platným elektrotechnickým ČSN a předpisům - viz typové řezy pro uložení kabelů. Předpokládá se rovněž uložení pásku FeZn30/4 resp. vodiče FeZn pr. 10mm do výkopů pro kabely.

Kabely musí být pomocí chrániček a trubek ochráněny před kořenony stromů.

Při uložení kabelů je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dále způsob uložení bude proveden dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, konkrétně čl. 521 N11.13 kladení kabelů do země tab. NA.6, čl. 521 N11.14 uložení kabelů v zemi, čl. 521 N11.15 vzdálenosti kabelů od stavebních objektů a jiných souběžných vedení, čl. 521 N11.16.1 souběh a křižování kabelů v zemi.

Závěr

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů zejména podle ČSN EN 50110-1 ed. 2 a se souvisejícími předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je nutné respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení o bezpečnosti práce a hygienických požadavcích. Na veškerá zařízení je nutno doložit prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Práci na elektrických zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP a technických norem. Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně. Odpady vzniklé při stavbě budou roztříděny podle druhu a předány specializované firmě k likvidaci. Zařízení během provozu neprodukuje žádný odpad. Stavba nebude mít po realizaci vliv na životní prostředí.

Zhotovitel díla musí být odborně způsobilá dodavatelská firma. Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednavatele. Tato nabídka bude dělána na základě prováděcího projektu, nebo bude její součástí. Zařízení může být uvedeno do trvalého provozu až po provedení výchozí revize. Veškeré změny vzniklé během montáže oproti projektové dokumentaci musí být zaznamenány montážními pracovníky do pracovního výtisku PD a odsouhlaseny projektantem. Součástí dodávky díla musí být dokumentace skutečného provedení.

Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které  vyplynou z veřejnoprávního projednání projektu stavby.

Vypracoval dne :  	03/ 2013				Ing. Ondřej Pípal