ČÁST SO 34 rozvody plynu

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace pro provedení stavby

a výběr zhotovitele stavby

SO 34A Přípojka plynu

SO 34B Areálové rozvody plynu

REvitalizace kláštera, část zahrada

# obsah dokumentace

# B.34-01_Technická zpráva

# B.34-02_Situace

B.34-03_detail měření

B.34-04_ukončení STL přípojky, vzorové uložení potrubí

# 1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Identifikační údaje stavby:

Akce:		Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

- revitalizace kláštera, část zahrada

Místo:		Broumov

## Identifikační údaje investora

Investor:	        Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Klášterní 1

550 01 Broumov

1.3		Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

Generální projektant, hlavní architekt

ADR, s.r.o.

Libínská 3127/1

15000 Praha 5

Tel.: 257 210 252

E-mail: adr@adr.cz

Hlavní architekt: 	Mgr.A. Aleš Lapka

Architekti:			Ing arcgh Jana Kynčilová

Ing arch Anna Štembergová

Stavební část, konstrukční část, profese:

AED project, a.s.

Pod Radnicí 2a/1235

15000 Praha - 5 Košíře

tel: 		257 257 100

fax: 		257 225 962

Jednatel :	Ing. Zbyněk Ransdorf, Ing. Aleš Marek

HIP: 		Ing. Zbyněk Ransdorf

Profesní část

VPK Maurer s.r.o.

Na Ohradě 244/14b, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:	Ing Jan Maurer

tel.:			491 619 050

e-mail:		vpkmaurer@seznam.cz

## Stupeň dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby  a výběr zhotovitele stavby

## Charakter stavby

Stavební úpravy - revitalizace

## Přehled výchozích podkladů

- -výškopis a polohopis dotčeného území, -dokumentace DUR/DSP

- -kopie katastrální mapy

- -výpis z katastru nemovitostí

- -vyjádření DOSS k DUR/DSP

- -prohlídka místa stavby

- -platné vyhlášky a normy ČSN

- -Stanovisko RWE z 30.9.2010

- -podklady od správců inženýrských sítí

## Účel stavby a jednoduchý popis navrhovaných staveb

Projektová dokumentace níže uvedených objektů řeší zásobení areálu zemním plynem pro vytápění objektů a ohřev teplé vody. Plynovodní přípojka bude napojena na veřejný plynovod STL PE 110 300kP. Přípojka plynu bude přivedena na hranici pozemku, kde v nice ve zdi bude osazeno měření spotřeby plynu a dále následuje rozvod po areálu.

SO 34A 	Přípojka plynu

SO 34B 	Areálové rozvody plynu

# 2.	TECHNICKÁ ČÁST

## Přehled podkladů

- Požadavky profese ZTI jednotlivých objektů na připojení vody a kanalizace

- Stavební výkresy

- návrh komunikací

- místní prohlídka staveniště

## Bilance

potřeba zemního plynu

SO 2,3,4					11,0 m3/hod					22.100	m3/rok

SO 7					  2,5 m3/hod					  3.080	m3/rok

SO 8					  3,0 m3/hod					  6.455	m3/rok

SO 11					  2,5 m3/hod					   3.400	m3/rok

## Popis technického řešení

SO 34A 	Přípojka plynu

Jihozápadně od zájmového území prochází stávající plynovod pro veřejnou potřebu PE 110 o tlaku 300kPa. Zde bude napojena nová plynovodní přípojka. Ta bude vedena SV směrem ke klášterní zdi, kterou podchází a ze strany nádvoří bude v nice osazena plynoměrná skříň. V ní bude osazen hlavní uzávěr plynu (HUP) DN 25, regulátor tlaku B25 a plynoměr pro obchodní měření G16 s rozpěrkou přípojkového potrubí rozteče 280mm. Odběrné plynové měřící a regulační zařízení bude upevněno ve skříni na instalačním rámu. Za plynoměrem bude uzávěr G50.

Na dvířkách pilíře odběrného plynového měřícího a regulačního zařízení bude označení ,,HUP“ a ,,Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve vzdálenosti 2,0m“.

Přípojka o profilu PE100 dn 32x2,9 – SDR 11 je o celkové délce 17,5 m.

SO 34B 	Areálové rozvody plynu

Areálový rozvod pro zásobení 4 objektů zemním plynem začíná za uzávěrem DN 50 umístěným za plynoměrem. Je veden v souběhu s rozvody kanalizace, vodovodu a elektro, převážně je potrubí situováno v cestách. Vlastní přípojky plynu k jednotlivým objektům jsou řešeny v rámci profesí ZTI.

Projektované kapacity:

- NTL plynovodní řady:

řad „P1“ 				PE 100 dn 63x5,8 – SDR 11			40,00 m

PE 100 dn 50x4,0 – SDR 11			40,50 m

řad „P2“ 				PE 100 dn 32x3,0 – SDR 11			99,40 m

řad „P3“ 				PE 100 dn 40x3,7 – SDR 11			48,80 m

PE 100 dn 32x3,0 – SDR 11			49,90 m

Společné pro obě uvedené SO

Montáž plynovodu

Montáž plynovodu bude realizována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy podle ČSN EN 12007 1-4 (386413), ČSN EN 12327, ČSN 73600 05, Technických pravidel TPG 70201, TPG 7024, a Metodickým pokynem společnosti VČP Net s.r.o. - Zásady pro výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí".

Spoje potrubí budou prováděny výhradně elektrotvarovkami s topnou spirálou.

Evidence jednotlivých svarů musí obsahovat následující údaje:

- typ a výrobní číslo svářecího zařízení,

- identifikaci svářeče,

- datum provádění svaru,

- číslo svaru,

- venkovní teplotu ve stupních celsia,

- typ, rozměr a tlakovou řadu svařovaných dílů a jejich výrobce, nebo autorizovanou značku.

Přesnou podobu evidence dohodne prováděcí firma před zahájením stavby s provozovatelem plynovodu.

Při spouštění plynovodu do rýhy musí být dodržen minimální poloměr ohybu v závislosti na venkovní teplotě podle tabulky uvedené v TPG 70201.

Pro budoucí vytyčení trasy plynovodu bude na vrch potrubí plynovodu připevněn signální vodič CYY 4,0 mm² se zesílenou izolací. Vodič bude na plynovod připevněn samolepící páskou po    2,00 m. Signalizační vodič bude napojen na vodič stávajícího STL plynovodu  a ukončen v objektech regulace a měření STL plynovodních přípojek. Před předáním díla bude provedena zkouška signalizačního vodiče za účasti zástupce provozovatele plynovodu. O výsledku zkoušky bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace předání díla.

Před tlakovou zkouškou plynovodu bude provedeno čištění podle technologie dodavatele stavby. Při čištění musí být přítomen zástupce budoucího provozovatele plynovodu. O provedeném vyčištění provede dodavatel zápis do stavebního deníku.

Potrubí plynovodu musí být uloženo do rýhy tak, aby bylo možné zajistit obsyp plynovodu i z bočních stran potrubí o tloušťce minimálně 100 mm.

Pokládka plynovodu na zamrzlé nebo zasněžené dno výkopu, nebo do výkopu zaplněného vodou nesmí být provedena.

Obsyp a zásyp všech spojů, u kterých je předepsáno ověření na těsnost  pěnovým  roztokem, nebo jiným  vhodným  způsobem se provede až po tlakové zkoušce.  Obsyp plynovodu bude proveden pískem o minimální tloušťce zhutněné vrstvy 300 mm nad povrch plynovodu.Ve výšce 300 mm nad plynovodem bude položena výstražná folie žluté barvy, která musí přesahovat minimálně 50 mm šířky přes okraj plynovodu.

Zástupce   budoucího  provozovatele  kontroluje  pokládku  potrubí  plynovodu,  provedení obsypu plynovodu až do výše položení výstražné folie.

Zbytek  rýhy  bude  zasypán  vytěženou  zeminou  bez  hrubých kamenů a povrch rýhy bude upraven do původního stavu terénu.

Zkoušení plynovodu:

Tlaková zkouška plynovodu uloženého v zemi bude provedena podle TPG  70201,  TI  VČP a.s. č.2/2004 a ČSN EN 12327 (386414). Geometrický objem plynovodu je .. l.

Tlaková zkouška bude provedena stlačeným vzduchem  o  přetlaku  750 až 800 kPa.  Průběh ustálení tlaku před tlakovou zkouškou se kontroluje deformačním tlakoměrem, průměr pouzdra 160 mm, s rozsahem měření 0 – 1 Mpa, třída přesnosti 2,5. Změna tlaku při tlakové zkoušce bude měřena deformačním tlakoměrem s průměrem pouzdra 160 mm, třída přesnosti 1,0. Doba trvání tlakové zkoušky bude minimálně 30 min. Od ustálení přetlaku.

Těsnost potrubí plynovodu je vyhovující jestliže v průběhu zkoušky nedošlo ke změně  tlaku vlivem úniku zkušebního media (nutno přihlížet ke změně teploty) a nebyly zjištěny netěsnosti závitových spojů nebo armatur, nebo zjištěné netěsnosti byly odstraněny.

O úspěšné  tlakové  zkoušce  vyhotoví  dodavatel  zápis  o tlakové zkoušce, který je součástí dokumentace předání plynovodu.

Předání a převzetí plynovodu a uvedení plynovodu do provozu bude provedeno dle ČSN  EN 12007-1 a 2 a Technických pravidel TPG 70201.

Zemní práce

Výkop rýhy pro potrubí bude proveden z rostlého terénu v budoucí zpevněné ploše komunikace. Předpokládá se třída těžitelnosti č.2 - 4. Rýha bude pažena příložným pažením. Zásyp potrubí je možno provést pouze vhodným zásypovým materiálem a nevhodný musí být odvezen. V případě výskytu podzemní vody se na dno rýhy položí drenáž pro odvedení vody po dobu stavby (dle provedeného geologického posudku se však spodní voda nepředpokládá).

Případné stávající rušené sítě vodovodu a kanalizace budou demontovány.

Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny veškeré stávající podzemní sítě od jejich správců. Při  křížení se stávajícími, resp. navrženými ostatními podzemními sítěmi je nutno respektovat ČSN 73 6005 a nařízení jednotlivých správců.

Zemní práce  při hloubení rýhy budou  prováděny podle ČSN 73 3050 Vyhlášky ČUBP  č. 601/2006, ČSN  73 6005, ČSN 73 6006 ČSN a vyhlášek souvisejících.

Na trase dojde ke křížení se stávajícími podzemními sítěmi.

Zemní práce při hloubení rýhy budou prováděny strojně.

Při výkopových pracech  bude přítomen archeolog a dodavatel je povinen  respektovat jeho požadavky.

Zájmové území je výškově i polohově zaměřeno, polohopis systém JTSK, výškopis Bpv. V situaci jsou zaneseny podzemní sítě ve správě jednotlivých provozovatelů, které byly předány v digitální podobě.

Při výkopových pracech je nutno dbát na zajištění ochrany kořenového systému stávajících vzrostlých stromů a prostupy skrze nebo pod stávajícími objekty podezdívek oplocení, opěrných stěna zídek.

Polohopis a výškopis

Pro danou stavbu bylo provedeno výškopisné zaměření pozemků. Výškový systém B.p.v., souřadnicový sytém JTSK.

Koncepce návrhu je patrná z výkresových příloh, umístění šachet a lomových bodů je určeno v souřadnicích (vypsané na situaci).

Vliv stavby na životní prostředí

Provoz navržené stavby se nikterak neprojeví do životního prostředí.

Při stavbě nedojde k podstatnějšímu zásahu do životního prostředí, neboť dotčený stavební pruh bude uveden do původního stavu. Při vlastní realizaci  dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v blízkém okolí a to hlukem a prachem způsobeným provozem  stavebních mechanizmů.

## Požadavky na navazující profese

Dokumentace je zkoordinovaná vzájemně s navazujícími  profesemi.